| Код ОКП 31 13359 |  |
| --- | --- |

ЗАО Эталон ТКС

ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗЗУ-Э1

ПАСПОРТ

ЭТКС.000.0011 ПС

Казань 2015

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Запально-защитные устройства ЗЗУ-Э1 предназначены для автоматического и дистанционного зажигания газовых и мазутных (в том числе газомазутных, пылегазовых и пылемазутных) горелочных устройств стационарных паровых и водогрейных котлов и горелочных устройств технологических установок, для контроля наличия пламени запальной и основной горелок и передачи информации о их состоянии в системы управления, технологических защит, блокировок и сигнализации.

  - ЗЗУ-Э1 включается в общую схему автоматики котлоагрегата или установки, или работает самостоятельно. Возможно исполнение ЗЗУ-Э1 в едином конструктиве.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. ЗЗУ-Э1 работает на природном газе ГОСТ 5542-87, сжиженном газе ГОСТ 20448-90 либо на технологическом газе.

2.2. Присоединительное давление газа перед запальником, кПа                                     5-200

- воздуха перед запальником, кПа                                     0-25

2.3. Максимальная температура в зоне установки стабилизатора запальной

горелки, не более, С		                                                                                                  600

2.4. Напряжение питания:

- фотодатчика ФДС-01, В                                                                                           24 +/-2,5

- сигнализатора пламени СГ ПЛАМЯ, В						     24 +/-2,5

+22

- источника высокого напряжения ИВН Эталон, В				    220

-33

Частота, Гц				    50 +/-1,0

2.5 Рабочая температура, ºС 						от минус 60 до плюс 40

2.6. Средний ресурс запальной горелки до списания (по условиям жаростойкости),

не менее, ч											    18000 Указанный ресурс не распространяется на быстроизнашиваемые элементы и детали из огнеупорной керамики.

2.7. Срок службы запальной горелки - не менее 10 лет.

2.8. Ресурс и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав ЗЗУ-Э1, определяются в соответствии с руководством по эксплуатации.

2.9. Сведения о драгоценных материалах – драгоценных материалов не содержит.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Изделие | Исполнение ЗЗУ-Э1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 |
| Запальная горелка инжекционная d38, d 45 | 1 | 1 | 1 |
| ИВН Эталон |  | 1 | 1 |
| СГ ПЛАМЯ |  | 1 | 1 |
| ФДС-01 |  |  | 1 |
| Подводка газовая сильфонная труб.1/2”(наружн.)/труб.1/2”(внутр.) ГОСТ Р 52209-2004 | 1 | 1 | 1 |
| ЗИП – согласно паспорта на ЗЗУ-Э1 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации ЗЗУ-Э1 ЭТКС.000.0011 РЭ | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт на комплект ЗЗУ-Э1 ЭТКС.000.0011 РЭ | 1 | 1 | 1 |

4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Запально-защитное устройство ЗЗУ-Э1- ______ - ______ - ______, заводской                    № _________  прошло приемо-сдаточные испытания, соответствует ТУ 3113-010-13972650-2011 и признано годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия № C-RU.АЮ96.В.00326

Подпись лица, ответственного за приемку  ____________  / ____________________/

Дата выпуска

«___» ___________  20___г.

Штамп ОТК

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Запально-защитное устройство ЗЗУ-Э1, заводской номер № __________ упаковано согласно требованиям конструкторских документов.

Упаковку произвел __________________/ ____________________/

Дата упаковки   «____» ______________   20    г.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1. Устройство ЗЗУ-Э1 не содержит экологически вредных материалов и элементов.

6.2.Утилизация ЗЗУ-Э1 производится в порядке установленном на предприятии-потребителе.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу запально-защитного устройства ЗЗУ-Э1 в течение 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию и не более 24 мес. со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения в соответствии руководством по эксплуатации ЭТКС.000.0011 РЭ.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Эталон ТКС»

421001, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2,  тел. (843) 527 73 81, факс (843) 527 74 36

e-mail: info@mcsys.ru