| Код ОКП 36 9630 |  |
| --- | --- |

ЗАО Эталон ТКС

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ

ЭТ-ГГ, ЭТ-ГГБА

ПАСПОРТ

ЭТКС 411712.021 РЭ

Казань 2012

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование – горелки газовые

Модель     ЭТ-ГГБА-100c ТУ 3693-010-13972650-2012

Климатическое исполнение У2

Заводской номер №  _______________

Дата выпуска «____»   ____    2014 г.

Предприятие-изготовитель - ЗАО «Эталон ТКС»,

421001, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2,

т. (843) 527 73 81, ф. (843) 527 74 36

e-mail: info@mcsys.ru

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные и характеристики, габаритные и присоединительные размеры газовых горелок в зависимости от исполнения приведены в таблице 1,2.

2.2 Климатическое исполнение У2 (от минус 45 до плюс 40 0С).

2.3 Температура рабочей среды от минус 40 до плюс 50 0С.

2.4 Средний ресурс не менее – 18000 ч.

Основные параметры и размеры горелок ЭТ-ГГ .

Таблица 1.

| Наименование параметра или характеристики | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭТ-ГГ-10 | ЭТ-ГГ -25 | ЭТ-ГГ -50 | ЭТ-ГГ -75 | ЭТ-ГГ -100 | ЭТ-ГГ -150 | ЭТ-ГГ -200 | ЭТ-ГГ -350 |  |
| ##### 1 Рабочая среда | природный газ, попутный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Давление газа перед горелкой, кПа, не более - низкое - среднее | 2,5 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Номинальное давление воздуха перед горелкой, кПа, не более | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч), предельные отклонения от + 10 до минус 5 % | 0,115 | 0,29 | 0,58 | 0,87 | 1,15 | 1,73 | 2,31 | 4,05 |  |
| 5 Расход газа, м3/ ч (при Qнр = 8500 ккал/ м3) | 12,4 | 31,0 | 62,0 | 92,8 | 124,3 | 185,9 | 244,5 | 434,2 |  |
| 6 Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности,  Допустимое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, не более | от 1,05 до 1,15 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Номинальная длина факела, мм | 140 | 280 | 450 | 570 | 800 | 1060 | 1350 | 1600 |  |
| 9 Габаритные размеры, мм, не более - длина - вылет патрубков от оси горелки | 320 100 | 520 150 | 535 150 | 615 170 | 650 200 | 740 210 | 770 220 | 950 310 |  |
| 10 Масса, кг, не более | 4,7 | 19,2 | 22,0 | 28,3 | 34,5 | 40,6 | 53,8 | 76,4 |  |
| 11 Присоединение горелки к теплоагрегату | фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Корпус горелки | стальной сварной |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

Основные параметры и размеры горелок ЭТ-ГГБА

Таблица 2

| Наименование параметра или характеристики | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭТ-ГГБА-10 | ЭТ-ГГБА -25 | ЭТ-ГГБА -50 | ЭТ-ГГБА -75 | ЭТ-ГГБА -100 | ЭТ-ГГБА -150 | ЭТ-ГГБА -200 | ЭТ-ГГБА -350 |  |
| ##### 1 Рабочая среда | природный газ, попутный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Давление газа перед горелкой, кПа, не более - низкое - среднее | 2,0 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Номинальное давление воздуха перед горелкой, кПа, не более | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Номинальная тепловая мощность, МВ, предельные отклонения от + 10 до минус 5 % | 0,115 | 0,29 | 0,58 | 0,87 | 1,15 | 1,73 | 2,31 | 4,05 |  |
| 5 Расход газа, м3/ ч (при Qнр = 8500 ккал/ м3) | 12,4 | 31,0 | 62,0 | 92,8 | 124,3 | 185,9 | 244,5 | 434,2 |  |
| 6 Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности,  Допустимое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, не более | от 1,05 до 1,15 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Номинальная длина факела, мм | 140 | 280 | 450 | 570 | 800 | 1060 | 1350 | 1600 |  |
| 9 Габаритные размеры, мм, не более - длина - вылет патрубков от оси горелки | 315 100 | 514 150 | 525 145 | 603 170 | 638 190 | 725 200 | 755 220 | 930 306 |  |
| 10 Масса, кг, не более | 4,3 | 18,5 | 20,0 | 26,5 | 32,0 | 38,0 | 52,0 | 73,0 |  |
| 11 Присоединение горелки к теплоагрегату | фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Корпус горелки | стальной сварной |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Горелка газовая ЭТ-ГГБА-100c | 1 шт. | В соответствии с заказом |
| Паспорт | 1 экз. |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. | 1 экз. на 10 горелок, но не менее 1 экз. в один адрес |

По согласованию между заказчиком и изготовителем в комплект поставки дополнительно могут входить запорная арматура, КИП.

Данные об аппаратуре для управления, сигнализации, регулирования и автоматической защиты.

| Наименование | Кол-во | Тип(Марка) | ГОСТ, ТУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентилятор | 1 | ВД-2,5 | 3113-004-85589750-2008 |  |
| Подставка под вентилятор | 1 |  |  |  |

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ  3693-010-13972650-2012 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

4.3 Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации;

- нарушения целостности пломб изготовителя;

- истечения гарантийного срока эксплуатации.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

5.1. Изготовитель не принимает рекламации, если газовая горелка вышла из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, несоблюдения руководства по эксплуатации, а также нарушений условий транспортирования транспортными организациями.

5.2. В случае возникновения неисправностей составляют рекламационный акт в течение пяти суток с момента прибытия в эксплуатационную организацию представителей изготовителя или регионального сервисного центра, утверждают и высылают из эксплуатирующей организации изготовителю в течение не более трех суток после их составления.

5.3. Общий срок составления рекламационного акта не должен превышать 30 суток с момента обнаружения неисправности.

6. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата и время выхода из строя | Характер неисправности | Причина неисправности | Принятые меры по устранению неисправности | Подпись лица, ответственного за устранение неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Горелка газовая ЭТ-ГГБА-100c, заводской номер № _________, соответствует ТУ 3683-009-13972650-2011 и признана годной для эксплуатации.

Сертификат соответствия №C-RU.АЮ96.В.00429

Подпись лица, ответственного за приемку  ____________  / ____________________/

Дата выпуска

«___» ___________  20___г.

Штамп ОТК

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВКЕ

Горелка газовая ЭТ-ГГБА-100c, заводской номер № ______, упакована согласно требованиям, предусмотренным руководством по эксплуатации.

Упаковку произвел __________________/ ____________________/

Дата упаковки   «____» ______________   20    г.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Горелка газовая ЭТ-ГГБА-100c, заводской номер № ____________.

Отдел сбыта ___________________/ ____________________/

Дата продажи «____» ______________   20        г.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

Горелка газовая ЭТ-ГГБА-100c, заводской номер № ________,  установлена _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование организации выполнившей монтаж)

Монтаж произвел _________________ / ____________________/

Дата монтажа «____» ______________   20    г