| Код ОКП 42 1878 |  |
| --- | --- |

ЗАО Эталон ТКС

СИГНАЛИЗАТОР ГОРЕНИЯ СГ ПЛАМЯ

ПАСПОРТ

ЭТКС.000.0014 ПС

Казань 2012

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Сигнализатор горения СГ Пламя предназначен для индикации наличия или отсутствия пламени горелки и выдачи релейного («сухой контакт») сигнала в системах автоматики безопасности, регулирования и управления.

  - Сигнализатор работает в комплекте с ионизационным датчиком пламени запального устройства.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Входной сигнал: от ионизационного датчика

  - Выходной сигнал: изолированные переключающиеся контакты реле

  - Сигнализация о наличии контролируемого пламени: светодиодный индикатор, контакты реле

  - Время срабатывания, с, не более:

При появлении пламени									1

При погасании пламени									2

  - Электрическое сопротивление изоляции при температуре окружающей среды (20±5) оС, МОм, не менее										20

Контрольное напряжение, В								500

  - Допустимая нагрузка на контакты выходного реле:

Номинальное напряжение, В								220

Номинальная частота, Гц								50

Номинальная сила тока, А, не более							2

  - Напряжение питания постоянного тока, В					       24±2,5

  - Длина линии датчика-сигнализатор, м, не более					200

  - Температура окружающей среды, оС				 от минус 60 до плюс 40

  - Потребляемая мощность, Вт, не более						5

  - Климатическое исполнение						      УХЛ 1

  - Степень защиты по ГОСТ14254-96					          IP40

  - Габаритные размеры, мм, не более				         50х150х150

  - Масса, кг, не более									0,8

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Сигнализатор пламени СГ Пламя | 1 шт. |  |
| Паспорт ЭТКС.000.0014 ПС | 1 экз. |  |
| Руководство по эксплуатации ЭТКС.000.0014 РЭ | 1 экз. | 1 экз. на 5 изделий, но не менее 1 экз. в один адрес |

- СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Сигнализатор горения СГ Пламя, заводской № _________ прошел приемо-сдаточные испытания, соответствует ТУ 3113-010-13972650-2011 и признан годным для эксплуатации.

Изделие сертифицировано в составе запально-защитных устройств ЗЗУ-Э1 ТУ 3113-010-13972650-2011. Сертификат соответствия № C-RU.АЮ.96.В.00000, срок действия с 20.03.2012 до 14.03.2017

Подпись лица, ответственного за приемку  ____________  / ____________________/

Дата выпуска

«___» ___________  20___г.

Штамп ОТК

- СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Сигнализатор пламени СГ Пламя, заводской номер № __________ упакован согласно требованиям конструкторских документов.

Упаковку произвел __________________/ ____________________/

Дата упаковки   «____» ______________   20    г.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1. Сигнализатор горения СГ Пламя не содержит экологически вредных материалов и элементов.

6.2. Сигнализатор горения СГ Пламя производится в порядке установленном на предприятии-потребителе.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сигнализатора пламени СГ Пламя в течение 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию и не более 24 мес. со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения в соответствии руководством по эксплуатации ЭТКС.000.0014 РЭ.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Эталон ТКС»

421001, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2,  тел. (843) 527 73 81, факс (843) 527 74 36

e-mail: info@mcsys.ru