| Код ОКП 42 1878 |  |
| --- | --- |

ЗАО Эталон ТКС

СИГНАЛИЗАТОР ГОРЕНИЯ СГ ПЛАМЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭТКС.000.0014 РЭ

Казань 2012

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения и правильной эксплуатации сигнализатора горения СГ Пламя и содержит сведения об устройстве, принципе действия СГ Пламя, а также указания, необходимые для полного использования его возможностей.

Обслуживание сигнализатор горения должно выполняться обученным персоналом, имеющим среднетехническое образование, прошедшим инструктаж и имеющим допуск к работе на опасном производственном объекте.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции не принципиального характера не ухудшающие качество СГ Пламя и не влияющие на безопасность его применения.

РЭ распространяется на все исполнения сигнализатора горения СГ Пламя.

1 ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1 Сигнализатор горения СГ Пламя предназначен для индикации наличия или отсутствия пламени горелки и выдачи релейного («сухой контакт») сигнала в системах автоматики безопасности, регулирования и управления.

1.1.2 СГ Пламя работает в комплекте с ионизационным датчиком пламени запального устройства

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Входной сигнал | От ионизационных датчиков |
| Выходной сигнал | Изолированные переключающиеся контакты реле |
| Время срабатывания не более, с При появлении пламени При погасании пламени | 1 2 |
| Сигнализация о наличии контролируемого пламени | Светодиодный индикатор, контакты реле |
| Электрическое сопротивление изоляции при температуре окружающей среды (20 +/-5) С, не менее МОм Контрольное напряжение, В | 20 500 |
| Допустимая нагрузка на контакты выходного реле: Номинальное напряжение, В Номинальная частота, Гц Номинальная сила тока, А, не более | 220 50 2 |
| Длина линии датчик-сигнализатор, не более, м | 200 |
| Напряжение питания, В | 24 +/-2,5 постоянного тока |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Температура окружающего воздуха, С | -60… +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP40 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 50х150х150 |
| Масса, кг, не более | 0,8 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки изделия приведен в Таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Сигнализатор горения СГ Пламя | 1 шт. |  |
| Паспорт ЭТКС.000.0014 ПС | 1 экз. |  |
| Руководство по эксплуатации ЭТКС.000.0014 РЭ | 1 экз. | 1 экз. на 5 изделий, но не менее 1 экз. в один адрес |

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ представлен на Рис.1.

4.2 Сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ предназначен для контроля наличия факела запальника или основного факела в топках котлоагрегатов.

4.3 СГ ПЛАМЯ работает в комплекте с ионизационным датчиком запальника (электродом).

4.4 СГ ПЛАМЯ работает на эффекте детектирования в комплекте с ионизационным датчиком запальника (электродом). Допускается работа с контрольным электродом КЭ.

4.5 На передней панели сигнализатора расположены индикаторы наличия питания СЕТЬ, наличия пламени ПЛАМЯ и регулятор чувствительности НАСТРОЙКА.

Рис.1. Общий вид сигнализатора горения СГ ПЛАМЯ.

5 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Таблица 6.

| Наименование и тип | Технические характеристики | Назначение и операции |
| --- | --- | --- |
| Авометр цифровой | Напряжение до 750В, ток 0-30 мА погрешность ± 3% | Контроль выходного тока и напряжения питания |
| Мегаомметр Ф4102/1-1М | Напряжение 500В, предел 100 МОм | Контроль сопротивления изоляции |
| Отвертка | Лезвие 0,5x2,5x65 мм | Для подключения проводов |

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При эксплуатации сигнализатора горения СГ Пламя источником опасности является электрический ток. При монтаже и техническом обслуживании необходимо отключать, как сам сигнализатор горения, так и подключенные к нему устройства, от сети.

6.2 К работе по монтажу, наладке и техническому обслуживанию сигнализатора горения допускается персонал, имеющий необходимую квалификацию, прошедший проверку знаний по ПБ 12-529-03, Правил ПТЭ и ПТБ, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

6.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током приборы относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75

6.4 Сигнализатор горения СГ Пламя должен быть заземлен отдельным гибким проводом сечением 1,5-2,5 мм2.

7 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

7.1 Крепление сигнализатора горения СГ ПЛАМЯ предусмотрено на панель либо в шкаф автоматики (КИП), также возможен настенный монтаж. Крепление осуществляется 2 винтами М4. Подключение сигнализатора к датчикам и выходным электрическим цепям производится согласно руководства по эксплуатации этих приборов.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание сигнализатора горения СГ Пламя заключается в систематическом наблюдении за выполнением требований правил эксплуатации, регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей.

8.2 После устранения неисправности необходимо выполнить проверку функционирования СГ Пламя в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

8.3 Сроки проведения технического обслуживания устанавливаются в соответствии с производственными планами, однако периодичность проведения профилактики должна быть не реже 1 раза в 2 месяца.

8.4 Профилактика предусматривает следующие работы:

8.4.1 Проверка сигнальных кабелей на отсутствие механических повреждений.

9 МАРКИРОВКА

9.1 На корпусе (крышке) изделий должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование изделия и принадлежность его к комплекту ЗЗУ;

- порядковый номер изделия по системе нумерации изготовителя;

- дату изготовления (месяц, год).

- напряжение питания (В);

- род тока;

- степень защиты.

9.2 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96. На транспортной таре нанесены манипуляционные знаки (надписи): «Осторожно», «Хрупкое», «Беречь от огня», «Не бросать», «Не кантовать».

9.3 На боковой стенке тары упаковочной имеется этикетка по ГОСТ 2.610-2006.

10 УПАКОВКА

10.1 Сигнализатор горения СГ Пламя должен быть уложен в картонную коробку вместе с документацией. Изделия и документация предварительно должны быть герметично упакованы в пакеты из полиэтиленовой пленки толщиной от 0,1 до 0,3 мм по ГОСТ 10354.

10.2 По согласованию с заказчиком партия сигнализаторов горения СГ Пламя может быть упакована в деревянный ящик с проставками для фиксации положения.

10.3 В соответствии с техническим регламентом к безопасности машин и оборудования изделия упаковывается так, чтобы они могли храниться безопасно и без повреждения.

10.4 Допускаются другие виды упаковок, обеспечивающих сохранность изделия при транспортировании и хранении.

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Упакованное изделие допускается транспортировать любыми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

11.1 Условия транспортирования в части механических факторов — Ж по ГОСТ 23170, а в части климатических факторов — 5 (ОЖЧ) по ГОСТ 15150.

11.1 Условия хранения в упакованном виде — 1(Л) по ГОСТ 15150.

12 УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 Устройство сигнализатора горения СГ Пламя не содержит экологически вредных материалов и элементов.

12.2 Утилизация сигнализатора горения СГ Пламя производится в порядке установленном на предприятии-потребителе.

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Изготовитель гарантирует исправную работу сигнализатора горения СГ Пламя в течение 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию и не более 24 мес. со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения в соответствии руководством по эксплуатации ЭТКС.000.0014 РЭ.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО «Эталон ТКС»

421001, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2,  тел. (843) 212 56 90, факс (843) 527 74 36

e-mail: info@mcsys.ru