| Код ОКП 31 1335. |  |
| --- | --- |

ЗАО Эталон ТКС

ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ЗЗУ-Э1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭТКС.000.0011 РЭ

Казань 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ОПИСАНИЕ ЗЗУ.	3

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ.	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	7

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЗЗУ.	8

4.1. Запальная горелка ЗГ.	8

4.2. Источник высокого напряжения ИВН Эталон.	9

4.3. Фотодатчик сигнализирующий ФДС-01.	10

4.4. Сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ.	11

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗЗУ-Э1.	12

6. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.	13

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.	13

8. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ	14

8.1 Запальная горелка ЗЗУ-Э1.	14

8.2.Сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ.	14

8.3.Фотодатчик ФДС-01.	14

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14

10.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.	15

11.	МАРКИРОВКА.	16

12.	УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА.	17

13.	УТИЛИЗАЦИЯ.	17

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ	18

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения и правильной эксплуатации запально-защитных устройств ЗЗУ-Э1 (в дальнейшем ЗЗУ) и содержит сведения об устройстве, принципе действия ЗЗУ, а также указания, необходимые для полного использования его возможностей.

Обслуживание ЗЗУ должно выполняться обученным персоналом, имеющим среднетехническое образование, прошедшим инструктаж и имеющим допуск к работе на опасном производственном объекте.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции не принципиального характера не ухудшающие качество ЗЗУ и не влияющие на безопасность его применения.

РЭ распространяется на все исполнения ЗЗУ.

- 1. ОПИСАНИЕ ЗЗУ.

- 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.1. ЗЗУ предназначено для автоматического и дистанционного розжига газовых и мазутных горелочных устройств, стационарных паровых и водогрейных котлоагрегатов и горелочных устройств технологических установок, для контроля наличия пламени собственной и основной горелок и передачи информации об их состоянии в системы управления, технологических защит, блокировок и сигнализации.

ЗЗУ работает на природном газе ГОСТ 5542-87, пропан-бутановой смеси, попутном нефтяном и прочих технологических газах, при их соответствующей подготовке.

1.1.2 ЗЗУ включается в общую схему автоматики котлоагрегата или установки, или работает самостоятельно.

- Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

- Состав ЗЗУ (на все исполнения):

запальная горелка инжекционная с встроенным ионизационным датчиком, тип - ЗГ

с диаметром ствола 38 или 45 мм;

длина погружной части ствола L=250 мм, 500 - 3000 мм (шаг 500 мм);

источник высокого напряжения типа - ИВН Эталон;

датчик пламени основной горелки, фотодатчик типа – ФДС-01;

сигнализатор горения пламени запальной горелки и основной горелки типа

СГ ПЛАМЯ;

подводка газовая сильфонная ½” длиной 1м;

комплекты ЗИП и монтажных деталей для монтажа перечисленных устройств;

эксплуатационная документация.

1.1.5. По составу оборудования, входящего в комплект, ЗЗУ различаются на исполнения, указанные в Таблице 1.

Таблица 1

| Исполнение | Принцип контроля наличия пламени |
| --- | --- |
| 01 | Контроль пламени запальной горелки встроенным ионизационным датчиком пламени. |
| 02 | Контроль пламени запальной горелки встроенным ионизационным датчиком в комплекте с сигнализатором горения СГ ПЛАМЯ. |
| 03 | Раздельный контроль пламени запальной горелки встроенным ионизационным датчиком в комплекте с сигнализатором горения СГ ПЛАМЯ и основной горелки фотодатчиком сигнализирующим ФДС-01. |

Возможно исполнение ЗЗУ-Э1 в едином конструктиве.

- 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики ЗГ приведены в таблице 2.

Таблица 2

1. Запальная горелка ЗГ

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Присоединительное давление газа перед запальником, кПа | 5-200 |
| Присоединительное давление воздуха перед запальником, кПа | 0-25 |
| Максимальная температура в зоне установки стабилизатора запальной горелки, не более, С | 600 |
| Рабочая температура, ºС | от минус 60 до плюс 40 |
| Напряжение питания: - фотодатчика ФДС-01, В - сигнализатора пламени СГ ПЛАМЯ, В - источника высокого напряжения ИВН Эталон, В Частота, Гц | 24 +/-2,5 24 +/-2,5 220 +22/-33 50 +/-1 |
| Средний ресурс запальной горелки до списания (по условиям жаростойкости), не менее, ч | 18000 |
| Срок службы запальной горелки, не менее, лет | 10 |
| Габаритные размеры: высота х ширина, мм, не более длина погружной части, мм, не более диаметр ствола, мм | 220х140 250,500-3000 (шаг 500мм) 38, 45 |
| Масса запальной горелки, кг, не более L250 L500-5000 | 5 6-30 |

Таблица 3

2. Источник высокого напряжения ИВН Эталон  ТУ 3113-010-13972650-2011.

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Длительность одного включения не более, с | 40 |
| Зазор между электродами, мм | 3-5 |
| Напряжение питания, В Частота, Гц | 220 +22/-33 50 +/-1 |
| Температура окружающего воздуха, С | -60… +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты по ГОСТ14254-96, не ниже | IP40 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 125х205х110 |
| Масса, кг, не более | 2,7 |

Таблица 4

3. Фотодатчик сигнализирующий ФДС-01  ТУ 3113-010-13972650-2011.

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Входной сигнал: Полный спектр излучения пламени горелки | Ультрафиолетовый спектр излучения пламени |
| Выходной сигнал | Изолированные переключающиеся контакты реле |
| Сигнализация о наличии контролируемого пламени | Светодиодный индикатор, контакты реле |
| Электрическое сопротивление изоляции при температуре окружающей среды (20 +/-5) С, не менее МОм Контрольное напряжение, В | 50 500 |
| Допустимая нагрузка на контакты выходного реле: Номинальное напряжение, В Номинальная частота, Гц Номинальная сила тока, А, не более | 220 50 2 |
| Напряжение питания, В | 24 +/-2,5 постоянного тока |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,1 |
| Температура окружающего воздуха, С | -60… +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты по ГОСТ14254-96, не ниже | IP40 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 150х130х90 |
| Масса, кг, не более | 1,3 |

Таблица 5

4. Сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ  ТУ 3113-010-13972650-2011.

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Входной сигнал | От ионизационных датчиков |
| Выходной сигнал | Изолированные переключающиеся контакты реле |
| Время срабатывания не более, с При появлении пламени При погасании пламени | 1 2 |
| Сигнализация о наличии контролируемого пламени | Светодиодный индикатор, контакты реле |
| Электрическое сопротивление изоляции при температуре окружающей среды (20 +/-5) С, не менее МОм Контрольное напряжение, В | 20 500 |
| Допустимая нагрузка на контакты выходного реле: Номинальное напряжение, В Номинальная частота, Гц Номинальная сила тока, А, не более | 220 50 2 |
| Длина линии датчик-сигнализатор, не более, м | 200 |
| Напряжение питания, В | 24 +/-2,5 постоянного тока |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Температура окружающего воздуха, С | -60… +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Степень защиты по ГОСТ14254-96, не ниже | IP40 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 50х150х150 |
| Масса, кг, не более | 0,8 |

- 3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Состав исполнений ЗЗУ указан в таблице 6.

Таблица 6

| Изделие | Исполнение ЗЗУ-Э1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 |
| Запальная горелка инжекционная d38 или d 45 со встроенным ионизационным датчиком | 1 | 1 | 1 |
| ИВН Эталон |  | 1 | 1 |
| СГ ПЛАМЯ |  | 1 | 1 |
| ФДС-01 |  |  | 1 |
| Подводка газовая сильфонная труб.1/2”(наружн.)/труб.1/2”(внутр.) ГОСТ Р 52209-2004 | 1 | 1 | 1 |
| ЗИП – согласно паспорта на ЗЗУ-Э1 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации ЗЗУ-Э1 ЭТКС.000.0011 РЭ | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт на комплект ЗЗУ-Э1 ЭТКС.000.0011 РЭ | 1 | 1 | 1 |

3.1. Условное обозначение:

ЗЗУ-Э1-АА-L-ВВ ТУ 3113-010-13972650-2011,

где ЗЗУ-Э1 – запально-защитное устройство, АА – диаметр ствола запальной горелки в мм, L – длина ствола погружной части в мм, ВВ – номер исполнения ЗЗУ-Э1 согласно таблице 6.

Пример записи условного обозначения ЗЗУ с диаметром ствола 38мм, длиной погружной части ствола 750 мм и исполнения 02:

ЗЗУ-Э1-38-500-03 ТУ 3113-010-13972650-2011

- 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЗЗУ.

- 4.1. Запальная горелка ЗГ.

Конструкция запальной горелки инжекционной приведена на рис.1. Запальник представляет собой инжекционную горелку с ионизационным датчиком и высоковольтной свечой зажигания, установленных в корпусе. Устройство состоит из ствола запальной горелки со штуцером для подвода газа к смесительной камере, высоковольтного электрода, стабилизатора пламени, контрольного электрода - ионизационного датчика.

Составные части горелки ЗГ вынесены соответствующими обозначениями на рис. 1.

Рис.1. Общий вид запальной горелки ЗГ.

Принцип работы запальной горелки.

Подвод газа к запальнику осуществляется согласно схеме (рис. 7 Схема подключения запальной горелки к газовой линии). При открытии электромагнитного клапана газ, очищенный от механических примесей, через регулирующее устройство поступает в распределительную камеру запальника, где делится на два потока. Первый по трубке истекает из сопла эжектора и, увлекая за собой воздух через отверстия, создает газовоздушную смесь (рис.1).  При подаче высокого напряжения от источника высокого напряжения ИВН на электрод зажигания, данная газовоздушная смесь воспламеняется и поджигает второй поток газа, поступающий в зону горения по трубке, увеличивая длину и устойчивость факела. Воздух для поддержания горения поступает через основные воздушные отверстия в корпусе запальной горелки.

Наличие факела запальника контролируется ионизационным датчиком (контрольным электродом).

- 4.2. Источник высокого напряжения ИВН Эталон.

Источник высокого напряжения ИВН Эталон (рис.2) выполнен в виде отдельного прибора блочной конструкции. Внутри корпуса крепится блок питания 220В/12В постоянного тока, плата электроники, высоковольтная катушка, разрядник. Вывод высоковольтного провода осуществляется через герметичный кабельный ввод, закрепленный в нижней стенке корпуса.

Принцип работы электрической схемы ИВН Эталон заключается в преобразовании сигнала 12В постоянного тока в ШИМ-модуляторе. Далее импульсы подаются на ключевой транзистор, выход которого связан с высоковольтной катушкой. Высокое напряжение с катушки подается непосредственно на свечу зажигания (электрод) запального устройства. Для предотвращения пробоя катушки в случае обрыва высоковольтного провода, схемой предусмотрен разрядник – элемент, на котором происходит искрообразование. Также предусмотрена электронная линия задержки. Она необходима для выключения прибора через 40с после подачи управляющего сигнала от модуля дискретного вывода либо тумблера включения ИВН. Это позволяет защитить прибор от преждевременного выхода из строя.

Рис.2. Общий вид ИВН Эталон.

Рис.3. Конструкция ИВН Эталон.

- 4.3. Фотодатчик сигнализирующий ФДС-01.

Фотодатчик сигнализирующий ФДС-01 представлен на рис.4.

Фотодатчик сигнализирующий ФДС-01 выполнен в моноблочном исполнении в металлическом корпусе. Конструкция фотодатчика представлена на рис.5. Фотодатчик ФДС-01 состоит из корпуса, фотоприемника, окна защитного, ввода кабельного, колодки клеммной, винтового зажима «Земля» на корпусе, светодиода сигнального;светодиода наличия питания, кнопки-регулятора «Чувствительность», 2-х DIP-переключателей изменения времени срабатывания. В качестве выходного устройства прибор имеет переключающуюся группу контактов реле и позволяет передавать информацию о наличии пламени по интерфейсу RS-485.

В качестве чувствительного элемента используется сенсор R2868.

Для подключения внешних цепей внутри корпуса на печатной плате расположена 7-ми контактная клеммная колодка. Для регулировки чувствительности пламени предусмотрен регулятор «Чувствительность» в виде кнопки, расположенной на печатной плате. Для изменения чувствительности, необходимо нажимать на кнопку до нужного порога срабатывания сигнала. Уровень порога срабатывания отображается на светодиодной линейке зеленого цвета. Расположенная рядом светодиодная линейка красного цвета отображает текущую интенсивность пламени. Для изменения времени срабатывания датчика на входной ультрафиолетовый поток, необходимо менять положения DIP-переключателей 1-0 согласно таблице ниже.

| Переключатель 1 | Переключатель 2 | Время, с |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 4 |

На корпусе датчика расположен светодиодный индикатор ПИТАНИЕ зеленого цвета, и ПЛАМЯ красного цвета.

Принцип работы основан на преобразовании пульсации потока ультрафиолетового излучения и выдачи релейного сигнала («переключающиеся сухие контакты», RS-485) наличия/отсутствия пламени основной горелки в схему защиты котла или установки с целью перекрытия подачи топлива на горелочные устройства в случае отсутствия пламени.

Рис.4. Общий вид ФДС-01.

Рис.5. Конструкция ФДС-01.

- 4.4. Сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ.

4.5.1. Сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ представлен на рис.6.

Сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ предназначен для контроля наличия факела запальника или основного факела в топках котлоагрегатов.

СГ ПЛАМЯ работает в комплекте с ионизационным датчиком запальника (электродом).

СГ ПЛАМЯ работает на эффекте детектирования в комплекте с ионизационным датчиком запальника (электродом). Допускается работа с контрольным электродом КЭ.

На передней панели сигнализатора расположены индикаторы наличия питания СЕТЬ, наличия пламени ПЛАМЯ и регулятор чувствительности НАСТРОЙКА.

Рис.6. Общий вид СГ ПЛАМЯ.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗЗУ-Э1.

Запальник ЗГ представляет собой инжекционную горелку с ионизационным датчиком и высоковольтной свечой зажигания. Состоит из ствола запальной горелки со штуцером для подвода газа, распределительной камеры, трубки с соплом и инжекционной насадкой, трубки подачи газа, запального электрода, контрольного электрода (ионизационного датчика).

Принцип работы запальника:

Подвод газа к запальнику осуществляется согласно схеме (рис. 7 Схема подключения запальной горелки к газовой линии). При открытии электромагнитного клапана газ, очищенный от механических примесей, через регулирующее устройство поступает в распределительную камеру запальника, где делится на два потока. Первый по трубке истекает из сопла эжектора и, увлекая за собой воздух через отверстия, создает газовоздушную смесь.  При подаче высокого напряжения от источника высокого напряжения ИВН на электрод зажигания, данная газовоздушная смесь воспламеняется и поджигает второй поток газа, поступающий в зону горения по трубке, увеличивая длину и устойчивость факела. Воздух для поддержания горения поступает через основные воздушные отверстия в корпусе запальной горелки.

При подаче напряжения питания 220В на электромагнитный клапан и источник высокого напряжения ИВН Эталон, соединенного с запальником высоковольтным проводом, электромагнитный клапан открывает подачу газа на запальник, а ИВН подает высокое напряжение на центральный электрод запальника, в искровом промежутке появляется искра, которая разжигает газовоздушную смесь. Наличие/отсутствие факела запальника фиксируется ионизационным датчиком запальника, сигнал от датчика передается на сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ, на выходе которого появляется выходной релейный сигнал. После розжига запальника производится розжиг основной горелки. Контроль  наличия/отсутствия факела основной горелки осуществляется фотодатчиком ФДС-01 либо сигнализатором горения СГ ПЛАМЯ.

Рис.7 Схема подключения запальной горелки ЗГ к газовой линии.

- 6. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

| Наименование и тип | Технические характеристики | Назначение и операции |
| --- | --- | --- |
| Авометр цифровой | Напряжение до 750В, ток 0-30 мА погрешность ± 3% | Контроль выходного тока и напряжения питания фотодатчиков |
| Мегаомметр Ф4102/1-1М | Напряжение 500В, предел 100 МОм | Контроль сопротивления изоляции |
| Отвертка | Лезвие 0,5x2,5x65 мм | Для подключения проводов |
| Манометры технические пружинные | Предел 400 кПа, класс 0,6 | Контроль давления газа на запальную горелку |
| Напоромер | Предел 25 кПа, класс 1,0 | Контроль давления воздуха на запальную горелку |

- 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

7.1. Требования безопасности в соответствии с техническим регламентом о безопасности машин и оборудования, ГОСТ Р 52229-2004, правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03, а также ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.003-91.

7.2 Электрическое оборудование ЗЗУ-Э1 должно питаться от одного источника электроэнергии и выключаться при помощи одного выключателя.

7.3. Источником опасности при монтаже, наладке и эксплуатации ЗЗУ-Э1 являются:
электрический ток, природный, сжиженный или технологический горючий газ, высокие температуры в зоне работы ЗЗУ-Э1.

7.4. К работе по монтажу, наладке и техническому обслуживанию ЗЗУ-Э1 допускается персонал, имеющий необходимую квалификацию, прошедший проверку знаний по ПБ 12-529-03, Правил ПТЭ и ПТБ, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

7.5. Все составные части ЗЗУ-Э1: источник высокого напряжения ИВН Эталон, запальная горелка ЗГ, сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ и фотодатчик ФДС-01 должны быть заземлены отдельным гибким проводом сечением 1,5-2,5 мм2.

7.6. Розжиг запальника и горелки должны производиться в последовательности и при
параметрах, предусмотренных технологической картой растопки котла.

7.7. Периодичность эксплуатационных проверок.

При каждом включении ЗЗУ-Э1 в работу, но не реже одного раза в месяц, необходимо проводить проверку надежности крепления всех элементов ЗЗУ-Э1 и проверку правильности функционирования элементов контроля наличия (отсутствия) факела.

Не реже одного раза в 1 год необходимо проводить полную проверку технического состояния всех элементов ЗЗУ-Э1.

- 8. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

- 8.1 Запальная горелка ЗЗУ-Э1.

Запальная горелка монтируется на фланце специально предназначенной установочной трубы горелки.

Внутренний диаметр установочной трубы для запальника должен быть не менее 70 мм. Для предотвращения обгорания наконечника запальника и срыва факела, запальник должен быть утоплен в установочной трубе на 50-150 мм. Для обеспечения устойчивого горения факела запальника необходимо обеспечить подачу воздуха в установочную трубу. Подачу воздуха можно создать за счет разряжения в топке или принудительно от дутьевых вентиляторов или компрессорной установки. Оптимальный расход газа для запальника нужно выбирать в пределах 1-5 кг/час. Регулирование расхода газа на запальник осуществляется установкой сменных сопел (поставляется в ЗИП). Выбор отверстия сопла производится в зависимости от типа газа и давления газа опытным путем в процессе наладки. При выпуске из производства установлены сопла, рассчитанные для использования природного газа.

Газоснабжение запальников в негазифицированных котельных следует осуществлять от баллонов со сжиженным газом через редуцирующее устройство. Количество баллонов выбирается исходя из максимального количества одновременно растапливаемых горелок.

Ионизационный датчик соединяется с сигнализатором горения СГ ПЛАМЯ экранированным проводом сечением (0,75 - 1,5) мм2.

- 8.2.Сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ.

Крепление сигнализатора горения СГ ПЛАМЯ предусмотрено на панель либо в шкаф автоматики (КИП), также возможен настенный монтаж. Крепление осуществляется 2 винтами М4. Подключение сигнализатора к датчикам и выходным электрическим цепям производится согласно руководства по эксплуатации этих приборов.

- 8.3.Фотодатчик ФДС-01.

Фотодатчик устанавливается в специально предусмотренной визирной трубе горелки.

Электрическое соединение фотодатчика с системой автоматики выполняется экранированной 4-х проводной линией или кабелем Максимальная длина линии связи от фотодатчика ФДС-01 до оборудования КИП не более 1200 метров при использовании протокола RS-485. Рекомендуемое сечение провода (0,35 -1,0 мм2).

- 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание элементов запальных устройств заключается в систематическом наблюдении за выполнением требований правил эксплуатации, регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей.

9.2. После устранения неисправности необходимо выполнить проверку функционирования восстановленного элемента запального устройства в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

9.3. Сроки проведения технического обслуживания устанавливаются в соответствии с
производственными планами, однако периодичность проведения профилактики должна быть не реже 1 раза в 2 месяца. В случае редкого использования ЗЗУ-Э1 (не чаще 1 раза в 3-4 месяца) профилактику необходимо проводить перед каждым случаем использования.

9.4. Профилактика предусматривает следующие работы:

9.4.1.Проверка надежности присоединений, а также отсутствие обрывов или повреждений соединительных кабелей и трубопроводов.

9.4.2.Проверка запальной горелки, газового шланга, высоковольтных проводов и сигнальных кабелей на отсутствие механических повреждений.

9.4.3.Прочистка газового сопла эжектора запальной горелки.

9.4.4.Удаление пыли с фотодатчика.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

| Наименование неисправности | Вероятные причины неисправности | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Нет искры в искровом промежутке запальной горелки. | 1.Пробой изоляции центрального электрода. 2.Пробой высоковольтного провода. 3.Пробой высокого напряжения на корпус. 4.Неисправен источник высокого напряжения. | 1.Заменить керамический изолятор. 2.Заменить высоковольтный провод. 3.Проверить надежность подключения высоковольтного провода к ИВН. 4.Отремонтировать или заменить ИВН. |
| 2. При наличии искры, запальная горелка не разжигается. | 1.Не открывается электромагнитный клапан. 2.Засорено сопло эжектора. 3.Давление питающего газа не соответствует указанному в технических характеристиках на ЗЗУ-Э1. 4.Высокий расход воздуха на этапе розжига технологической установки. | 1.Проверить электропитание клапана. Проверить исправность электромагнита. 2.Прочистить, продуть сжатым воздухом. 3.Привести давление в соответствие с техническими требованиями. 4.Опытным путем подобрать расход воздуха для образования устойчивого горения запальной горелки. |
| 3. При последовательном розжиге запальных горелок при их одновременной работе розжиг последующих запальных горелок затруднен. Включенные запальные горелки начинают работать неустойчиво. | 1.Давление газа вышло из диапазона устойчивого воспламенения. 2. Давление воздуха неустойчивое. | 1.Привести давление газа в соответствие с паспортом на ЗЗУ-Э1. 2.Нормализовать давление воздуха – отрегулировать исполнительные механизмы (ЧП, МЭО). |
| 4. Отрыв пламени запальной горелки. | Засорено сопло эжектора. | Прочистить сопло. |
| 5. Сигнализатор горения СГ ПЛАМЯ не регистрирует наличие пламени. | 1.Электрод ионизационного датчика имеет контакт с заземленными деталями. 2.Неисправен сигнализатор горения. 3. Недостаточная чувствительность сигнализатора. | 1.Исключить возможность контакта с заземленными деталями. 2.Проверить неисправность, при необходимости отремонтировать. 3.Проверить чувствительность сигнализатора на стенде. |
| 6. Фотодатчик не регистрирует наличие пламени. | 1.Температура фотодатчика более 60°С или вышел из строя чувствительный элемент. 2.Неисправен фотодатчик. | 1.Обеспечить охлаждение фотодатчика или заменить неисправный фотоприемник. 2.Проверить исправность фотодатчика и при необходимости отремонтировать его. |
| 7. Сигнализатор горения регистрирует наличие пламени при отсутствии пламени запальной горелки. | 1.Некачественное заземление сигнализатора и экранов проводов. 2.Неисправен сигнализатор горения. | 1.Обеспечить надежное заземление. 2.Проверить исправность сигнализатора и при необходимости отремонтировать его. |
| 8. Фотодатчик регистрирует пламя горелки при отсутствии пламени. | 1.Высокая чувствительность фотодатчика. 2.Неисправен фотодатчик. | 1.Уменьшить чувствительность фотодатчика. 2.Проверить исправность фотодатчика и при необходимости отремонтировать его. |

- МАРКИРОВКА.

11.1. На корпусе (крышке) изделий должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия и принадлежность его к комплекту ЗЗУ;

- порядковый номер изделия по системе нумерации изготовителя;

- дату изготовления (месяц, год).

На сигнализаторе горения и источнике высокого напряжения дополнительно должно быть указано: напряжение питания, В, род тока и степень защиты, а на запальной горелке — длина, мм и мощность, кВт.

11.2. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96. На транспортной таре нанесены манипуляционные знаки (надписи): «Осторожно», «Хрупкое», «Беречь от огня», «Не бросать», «Не кантовать».

11.3. На боковой стенке тары упаковочной имеется этикетка по ГОСТ 2.610-2006.

- УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА.

12.1. Составные части ЗЗУ-Э1 должны быть уложены в картонные коробки вместе с документацией. Изделия и документация предварительно должны быть герметично упакованы в пакеты из полиэтиленовой пленки толщиной от 0,1 до 0,3 мм по ГОСТ 10354.   Газовые насадки и хвостовые части запальных горелок должны быть обернуты полиэтиленовой пленкой толщиной от 0,1 до 0,3 мм по ГОСТ 10354.

12.2. По согласованию с заказчиком комплект ЗЗУ-Э1 может быть упакован в деревянный ящик с проставками для фиксации положения. При этом составные части предварительно должны быть упакованы в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

12.3. Допускаются другие виды упаковок, обеспечивающих сохранность ЗЗУ при транспортировании и хранении.

- УТИЛИЗАЦИЯ.

13.1. Устройство ЗЗУ-Э1 не содержит экологически вредных материалов и элементов.

13.2.Утилизация ЗЗУ-Э1 производится в порядке установленном на предприятии-потребителе.

- ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Изменение | Номера листов |  |  |  | Всего листов в документе | № документа | Входящий № Сопроводите-льного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |

Указанный ресурс не распространяется на быстроизнашиваемые элементы и детали из огнеупорной керамики.